## 项目信息
序号 | 位置 | 厂站名称 | A相编号 | B相编号 | C相编号 | 报告编号 | 委托单位 | 联系地址 | 联系人 | 电话 | 样品名称 | 型号 | 制造单位 | 生产日期 | 准确度等级 | 线路名称 | 额定一次电流 | 额定二次电流 | 电流比 | 额定功率因数 | 额定负荷 | 计量二次绕组 | 报告日期 | 检验日期 | 额定变比 | 检验人员 | 核验人员 | 温度 | 湿度 | 外观照片 | A相铭牌照片 | B相铭牌照片 | C相铭牌照片 | 现场试验照片
1 | 1号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 1号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
2 | 2号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 2号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
3 | 3号主变500kV侧5002开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 |  |  | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 3号主变500kV侧5002开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
4 | 4号主变500kV侧5002开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 4号主变500kV侧5002开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
5 | 5号主变500kV侧5003开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 5号主变500kV侧5003开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
6 | 6号主变500kV侧5003开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 6号主变500kV侧5003开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
7 | 1号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 1号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
8 | 2号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 | XJTG202012A3123CT01 | XJTG202012A3133CT01 | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 2号主变500kV侧5001开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg
9 | 3号主变500kV侧5002开关电流互感器 | 金沙500kV变电站 | XJTG202012A3113CT01 |  |  | MDJL20220322040300001 | 通辽光远电力安装有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街1316号 | 李立春 | 15047460129 | 电流互感器 | LR-550 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2021年8月 | 0.2S级 | 3号主变500kV侧5002开关电流互感器 | 2000A、4000A | 1A | 2000/1、4000/1 | 0.8 | 15VA | 5S1-5S2，5S1-5S3 | 2022年3月30日 | 2022年3月22日 | / | 肖虎、姜阳 | 王邦成 | 4 | 40 | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg | resources/001.jpg

## 1
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8.3 | 7.2 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 2
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 3
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 4
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 5
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 6
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 7
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 8
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /

## 9
比差修约间隔 | A相
0.02 | 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
角差修约间隔 |  | 百分比
1 |  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0.006 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | -0.007 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
A相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
B相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /
C相
| 变比 | 额定电流 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 二次负荷 |  | 二次标注
百分比
|  | 误差 | [5 empty] | VA | cosϕ
| 400/5 |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 30 | 0.8 | 1S1-1S2
|  |  | 8 | 7 | 5 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3.75
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | /